## 申請手続き
データセンターへの機器受入に関する申請手続きについて
弊社DCへ機器を設置される際は機器受入申請書及び機器諸元表／ラック実装図に
必要事項をご記入の上、下記申請窓口まで申請をお願い致します。
※申請窓口
旭化成ネットワークス（株）オペレーションサービス部 受入担当宛て
送付先： dc_unyou@dc.asahi-kasei.co.jp
※申請の流れ
１．「機器受入申請書」、「機器諸元表／ラック実装図」にて受入申請（お客様→旭化成ネットワークス）
２．後日、受入判定結果についてご連絡。（旭化成ネットワークス→お客様）
３．受入審査にて問題ない事を確認致しましたら、弊社受入担当の連絡先をお知らせ致しますので、
機器受入までの日程、荷物の事前送付等についてご相談ください。
受入要調整の場合は、弊社受入担当より調整事項についてのお願いをさせて頂きます。
４．荷物の事前送付を行う場合は、物品送付・保管申請書に必要事項をご記入の上、
申請窓口まで申請をお願い致します。
荷物の受け取りが完了しましたら、お客様へご連絡させて頂きます。
※弊社DCで設置作業等をされる方
・入館申請書を入館予定日の３営業日前までに提出して下さい。
・入館当日は、身分証をご持参ください。
・カメラは持込できませんので、センターの保安員室にて貸出し、データを弊社よりお渡し致します。
・上記申請書を提出期日までに申請されていないお客様には、
宮崎DCへの入館をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
その他の注意事項
・機器受入申請書及び機器諸元表／ラック実装図は、記入例（サンプル）を参考にご記入下さい。
・データセンターに機器を設置された際の梱包材や移送に使用した資機材等は、
お客様にて撤去、処分をお願い致します。
・設備受入申請書は、1.5ヶ月前までにご提示頂きます様、宜しくお願い致します。
※電源工事が必要となった場合、ご希望の日に間に合わない場合が御座いますので、予めご了承下さい。
・サーバルーム内での作業に関しましては、作業板に、項目を記入し、ラックに取付けて下さい。
作業板は、受付にて、お渡し致します。
・電源ドラムをご利用になる際は、養生テープにてケーブルを1.5ｍ間隔で養生して頂くよう、宜しくお願い致します。

## 受入申請書
AKNWS-FC-CH-020102-07
設備受入申請書 | [10 empty] | （発行NO） |  | UI---
旭化成ネットワークス株式会社 御中
旭化成ネットワークスDCに下記の内容で機器の設置を行いますので、受入審査の上ご回答をお願い致します。
申請先： オペレーションサービス部 受入担当
E-Mail： dc_unyou@dc.asahi-kasei.co.jp
※黒枠をご記入ください。
申請年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
会社名
住所 |  | 〒
|  | TEL： |  |  |  |  | FAX：
申込者名
部署名
E-Mail
連絡先
申請区分 |  |  | 新規 |  | 変更 |  | 撤去 |  | システム名
作業予定日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | サービスID
機器情報 |  |  |  | 機器諸元表（必須） |  |  |  |  | 受入ラック実装図（必須） |  |  |  | その他
その他詳細：
特記事項 連絡事項
※個人情報の取り扱いについて ◎お客様、お取引先の皆様に関する個人情報は当社のデータセンター事業遂行及び付随する事業の遂行に伴う以下の目的の範囲内で利用いたします。 又、ご本人の同意なく第三者への提供、共同利用はいたしません。 ・保守・サポートのご提供のため ・連絡、協力、交渉、契約の履行、履行請求等 ・お取引先との取次ぎ、媒介等 ◎お預かりした個人情報に関して、お客様ご本人からのご要望で、開示、削除、訂正、利用停止等の必要が生じた場合には手続きについては、 以下の窓口で対応いたします。 旭化成ネットワークス株式会社 個人情報相談・苦情窓口担当（企画総務部内） 882-0847 宮崎県延岡市旭町3-1-1 TEL:0982-22-2880 E-mail:privacy@dc.asahi-kasei.co.jp 詳細は弊社ホームページhttp://www.aknws.com/privacy_policy.htmlをご覧ください。 ◎個人情報保護管理者：弊社取締役企画総務部長 連絡先は上記窓口 ◎お客様からの個人情報のご提供は任意でありますが、ご提供いただけない場合は、サービスの全部あるいは一部を、ご提供できない場合がございます。 ◎利用目的に記載される個人情報の利用について、ご同意いただける方は以下の欄へチェックを記入してください。
機器受入申請書(回答） | [9 empty] | 承認 |  |  | 査閲 | 作成
受入審査を行いましたので、下記に回答致します。
0 | [6 empty] | 御中
年 月 日
旭化成ネットワークス株式会社
オペレーション・サービス部
受入判定 |  | 合 ・ 要調整
判定理由
サービスID |  | 0
設置場所 |  | CPU室No. |  |  |  |  | 受入担当 問合せ連絡先
ラックNo.
特記事項
同意します

## 機器諸元表 ﾗｯｸ実装図
AKNWS-FC-CH-020102-07
機器諸元表／ラック実装図 | [19 empty] | 旭化成ネットワークス株式会社
CPU室No. |  | 0
ラックNo. |  | 0
【参考：熱量(lJ/h)＝消費電力(W)×0.86×4.186】
U | 機種名 |  | 機器型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 電圧 | ｺﾝｾﾝﾄ ﾀｲﾌﾟ | 消費電力（W） | [7 empty] | 熱量 | 備考
|  |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | （V） |  | A系-1 | B系-1 | A系-2 | B系-2 | A系-3 | B系-3 | A系-4 | B系-4 | （kJ/h）
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4 | 放熱のため使用不可
3 | 電源サブラック
2
1
[6 empty] | 合計 | 重量kg |  |  | 消費電力（W） | [7 empty] | 熱量kJ/h
[7 empty] | 0 | 使用W数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 残W数 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
[10 empty] | A系-1 | B系-1 | A系-2 | B系-2 | A系-3 | B系-3 | A系-4 | B系-4
※電源の系統は、A系＋B系で冗長構成になります。
※標準の電源は1系あたり、1500W以内となります。
（3000WタイプのPDUもご用意できますので、弊社営業へ、お問い合わせ下さい。）
※標準のコンセント口数は、1系あたり6口となります。（例：A系-1およびB系-1で12口）
8口、10口タイプの物もご用意できますので、弊社営業へ、お問い合わせ下さい。
※200V電源に関しましては、別途、弊社営業へお問い合わせ下さい。

## コネクタタイプ
コネクタタイプ一覧
【100V系】 |  | 【200V系】
タイプ | 仕様 | タイプ | 仕様
A | 差込 2P 15A/125V | G | 差込 2P+E 15A/250V NEMA 6-15R
B | 差込 2P+E15A/125V NEMA 5-15R | H | 引掛 2P 15A/250V NEMA L6-15R
C | 引掛 2P+E 15A/125V | I | 引掛 2P+E 20A/250V NEMA L6-20R
D | 差込 2P+E20A/125V NEMA 5-20R | J | 引掛 2P+E 30A/250V NEMA L6-30R
E | 引掛 2P+E 20A/125V NEMA L5-20R | K | 引掛 2P+E 50A/250V NEMA L6-50R
F | 引掛 2P+E 30A/125V NEMA L5-30R | L | 引掛 3P 20A/250V
|  | M | 引掛 3P 30A/250V
|  | N | 差込 3P 20A/250V
|  | O | 差込 3P 30A/250V
|  | P | 差込 2P+E 10A/250V IEC:320-C14
|  | Q | 差込 2P+E 16A/250V IEC:320-C19
|  | R | 差込 2P+E 60A/250VIEC:309-360C6W

## 受入申請書 (サンプル)
AKNWS-FC-CH-020102-07
設備受入申請書 | [13 empty] | （発行NO） |  | UI-2014-09-001
旭化成ネットワークス株式会社 御中
旭化成ネットワークスDCに下記の内容で機器の設置を行いますので、受入審査の上ご回答をお願い致します。
申請先： オペレーションサービス部 受入担当
E-Mail： dc_unyou@dc.asahi-kasei.co.jp
※黒枠をご記入ください。
申請年月日 |  | 2014 |  | 年 | 9 |  | 月 | 1 |  | 日
会社名 |  | ABC株式会社
住所 |  | 〒 | ０００－０００
宮崎県延岡市旭町3丁目
|  | TEL：0982-22-2880 | [6 empty] | FAX：0982-22-2881
申込者名 |  | ABC株式会社
部署名 |  | 情報システム部
E-Mail |  | asahi-tarou@abc.co.jp
連絡先 |  | 03-1234-5678
申請区分 |  |  | 新規 |  |  | 変更 |  |  | 撤去 |  | システム名 |  | ○○業務システム
作業予定日 |  | 2014 |  | 年 | 9 |  | 月 | 15 |  | 日 | サービスID |  | HOU-ｘｘｘ
機器情報 |  |  |  | 機器諸元表（必須） | [6 empty] | 受入ラック実装図（必須） |  |  |  |  | その他
その他詳細：
特記事項 連絡事項
※個人情報の取り扱いについて ◎お客様、お取引先の皆様に関する個人情報は当社のデータセンター事業遂行及び付随する事業の遂行に伴う以下の目的の範囲内で利用いたします。 又、ご本人の同意なく第三者への提供、共同利用はいたしません。 ・保守・サポートのご提供のため ・連絡、協力、交渉、契約の履行、履行請求等 ・お取引先との取次ぎ、媒介等 ◎お預かりした個人情報に関して、お客様ご本人からのご要望で、開示、削除、訂正、利用停止等の必要が生じた場合には手続きについては、 以下の窓口で対応いたします。 旭化成ネットワークス株式会社 個人情報相談・苦情窓口担当（企画総務部内） 882-0847 宮崎県延岡市旭町3-1-1 TEL:0982-22-2880 E-mail:privacy@dc.asahi-kasei.co.jp 詳細は弊社ホームページhttp://www.aknws.com/privacy_policy.htmlをご覧ください。 ◎個人情報保護管理者：弊社取締役企画総務部長 連絡先は上記窓口 ◎お客様からの個人情報のご提供は任意でありますが、ご提供いただけない場合は、サービスの全部あるいは一部を、ご提供できない場合がございます。 ◎利用目的に記載される個人情報の利用について、ご同意いただける方は以下の欄へチェックを記入してください。
機器受入申請書(回答） | [12 empty] | 承認 |  |  | 査閲 | 作成
受入審査を行いましたので、下記に回答致します。
ABC株式会社 | [8 empty] | 御中
2014年 9月 2日
旭化成ネットワークス株式会社
オペレーション・サービス部
受入判定 |  | 合 ・ 要調整
判定理由 |  | 機器設置に関して、問題ない事を確認致しましたので、ご連絡致します。
サービスID |  | HOU-ｘｘｘ
設置場所 |  | CPU室No. |  |  | 1 |  |  |  | 受入担当 問合せ連絡先 |  |  | オペレーションサービス部
|  | ラックNo. |  |  | B001 | [6 empty] | 0982-22-2889
特記事項
同意します

## 機器諸元表 ﾗｯｸ実装図 (サンプル)
AKNWS-FC-CH-020102-05
機器諸元表／ラック実装図 | [19 empty] | 旭化成ネットワークス株式会社
CPU室No. |  | 1
ラックNo. |  | B001
【参考：熱量(lJ/h)＝消費電力(W)×0.86×4.186】
U | 機種名 |  | 機器型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 電圧 | ｺﾝｾﾝﾄ ﾀｲﾌﾟ | 消費電力（W） | [7 empty] | 熱量 | 備考
|  |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | （V） |  | A系-1 | B系-1 | A系-2 | B系-2 | A系-3 | B系-3 | A系-4 | B系-4 | （kJ/h）
48
47
46
45
44
43 | Express5800/120Ra-1 |  | N1234-567 | 428 | 579 | 43 | 11.4 | 100 | B | 650 | 650 | [6 empty] | 2339.974
42
41 | サーバスイッチユニット |  | N9876-12 | 430 | 500 | 44 | 3.5 | 100 | A | 50 | [7 empty] | 179.998
40
39 | Express5800/120Ra-2 |  | N1234-5987 | 428 | 650 | 87 | 25 | 100 | B | 700 | 700 | [6 empty] | 2519.972
38
37 | Express5800/120Ra-2 |  | N1234-5987 | 428 | 650 | 87 | 25 | 100 | B |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 2519.972
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4 | 放熱のため使用不可
3 | 電源サブラック
2
1
[6 empty] | 合計 | 重量kg |  |  | 消費電力（W） | [7 empty] | 熱量kJ/h
[7 empty] | 64.9 | 使用W数 |  | 1400 | 1350 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7559.916
[8 empty] | 残W数 |  | 100 | 150 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
[10 empty] | A系-1 | B系-1 | A系-2 | B系-2 | A系-3 | B系-3 | A系-4 | B系-4
※電源の系統は、A系＋B系で冗長構成になります。
※標準の電源は1系あたり、1500W以内となります。
（3000WタイプのPDUもご用意できますので、弊社営業へ、お問い合わせ下さい。）
※標準のコンセント口数は、1系あたり6口となります。（例：A系-1およびB系-1で12口）
8口、10口タイプの物もご用意できますので、弊社営業へ、お問い合わせ下さい。
※200V電源に関しましては、別途、弊社営業へお問い合わせ下さい。